Kelių patalpų DŪMŲ ŠALINIMO KANALŲ SISTEMA PROMADUCT®-500

IŠ KALCIO SILIKATO  PLOKŠČIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dūmų šalinimo kanalai turi būti montuojami panaudojant ugniai atsparių kalcio silikato plokščių sistemą PROMADUCT®-500 arba alternatyvią sistemą, su ne prastesnėmis techninėmis charakteristikomis, išbandytą pagal Lietuvos standartą LST EN 12101-7:2011 „Dūmų ir šilumos kontrolės sistemos. 7 dalis. Dūmų kanalo sekcijos“ ir turi turėti CE sertifikatus.

Dūmų šalinimo kanalai turi būti sertifikuoti jų pravedimui tranzitu per gaisrinius skyrius (kelių priešgaisrinių patalpų, žymima “multi”, dūmų šalinimo kanalai).

Dūmų šalinimo kanalų sistema: PROMADUCT®-500.

Naudojamas sprendimas: kanalo formavimas su kalcio silikato plokštėmis PROMATECT®-L500.

Atsparumas ugniai: EI 60 – EI 120 (ve-ho)  kanalai gali būti montuojami iš 3 ir 4 kraštinių.

Vertikalios ir horizontalios dūmų šalinimo kanalų sistemos, montuojamos naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, charakteristikos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Schema | Chrakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horizontali ir vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema, montuojama iš keturių pusių |  | Atsparumas ugniai: EI60 (ve-ho) S1500 multi Kanalų sistema montuojama naudojant: - kanalų sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 30 mm (1); - sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 30 mm (2). Atsparumas ugniai: EI120 (ve-ho) S1500 multi Kanalų sistema montuojama naudojant: - ortakių sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 50 mm (1); - sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 50 mm (2). |
| 2. | Plokščių sujungimas ir kanalo tvirtinimas |  | Dūmų šalinimo kanalų plokštės sujungiamos plieninėmis kabėmis (6) ne didesniu kaip 150 mm atstumu arba plieniniais savisriegiais (6) ne didesniu kaip 250 mm atstumu. Tarpai tarp plokščių išpildomi klijais Promat®-K84 (7). Plokščių sujungimo vietos uždengiamos 30 mm storio kalcio silikato plokščių PROMATECT®-L500 juostomis prie EI60 ir 50 mm juostomis PROMATECT®-L500 prie EI120 (2). Kanalas tvirtinamas srieginių strypų (5) ir kampuočių (4) pagalba. |
| 3 | Kanalo sandarinimas kertant vertikalias priešgaisrines konstrukcijas |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp kanalo ir priešgaisrinės užtvaros užpildomas akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas ≥40 mm storio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės užtvaros užpildomas akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas priešgiasrine danga PROMASTOP®-E (13), sausos dangos storis ne plonesnis nei 1 mm. |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant lengvų konstrukcijų priešgaisrines užtvaras, pertvaros konstrukcija tvirtinama tiesogiai prie kanalo ir uždengiama ≥20 mm storio kalcio silikato plokščių PROMATECT®-H arba PROMATECT®-L500 juostomis (14). |
| 4 | Kanalo sandarinimas kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomas priešgiasriniu skiediniu ir uždengiamas ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildoms akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomas akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas priešgiasrine danga PROMASTOP®-E (13), sausos dangos storis ne plonesnis nei 1 mm. |

Horizontalios ir vertikalios dūmų šalinimo kanalų sistemos, montuojamos naudojant kalcio silikato plokštes iš trijų pusių ir tvirtinant prie perdangos ar sienos, charakteristikos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Schema | Chrakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horizontali ir vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema, montuojama iš trijų pusių ir tvirtinama prie perdangos arba prie sienos. |  | Atsparumas ugniai: EI60 (ho) S1500 multi Kanalų sistema montuojama naudojant: - kanalų sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 30 mm (1); - sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 30 mm (2). Atsparumas ugniai: EI120 (ve-ho) S1500 multi Kanalų sistema montuojama naudojant: - kanalų sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 50 mm (1); - sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 50 mm (2). |
| 2. | Plokščių sujungimas |  | Dūmų šalinimo kanalų plokštės sujungiamos plieninėmis kabėmis (7) ne didesniu kaip 150 mm atstumu arba plieniniais savisriegiais (7) ne didesniu kaip 250 mm atstumu. Tarpai tarp plokščių išpildomi klijais Promat®-K84 (5). Plokščių sujungimo vietos uždengiamos 30 mm storio kalcio silikato plokščių PROMATECT®-L500 juostomis prie EI60 ir 50 mm storio PROMATECT®-L500 juostomis prie EI120 (2). |
| 3 | Kanalo tvirtinimas prie perdangos |  | Visų pirma prie perdangos tvirtinamas plieninis kampuotis ≥ 60x40x1 mm (3) ir 50 mm storio, ≥ 70 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). Kampuotis su juosta tvirtinami plieniniais ankeriais ≥ M6 (6) ne didesniu nei 400 mm atstumu. Dūmų šalinimo kanalo plokštės prie kampuočio ir juostos tvirtinami ≥ 70 mm ilgio plieninėmis vinimis arba savisriegiais varžtais Ø3,9x70 (8) Tarpas tarp plokštės ir perdangos užpildomas akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3. |
| 4 | Kanalo sandarinimas kertant priešgaisrines konstrukcijas |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant priešgaisrines konstrukcijas (12), tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės užtvaros užpildoms akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 (9) ir uždengiamas 30 mm storio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (16). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant priešgaisrines konstrukcijas (12), tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės užtvaros užpildoms akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 (9) ir uždengiamas priešgiasrine danga PROMASTOP®-E (13), sausos dangos storis ne plonesnis nei 1 mm. |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant lengvų konstrukcijų priešgaisrines užtvaras (12), pertvaros konstrukcija tvirtinama tiesogiai prie kanalo ir uždengiama ≥20 mm storio kalcio silikato plokščių PROMATECT®-H arba PROMATECT®-L500 juostomis (17). |

Dūmų šalinimo kanalas PROMADUCT®-500 turi būti sumontuotas sekcijomis ≤ 2500 mm. Pravedant ugniai atsaprius kanalus per sienas bei perdangas, turi būti sumontuoti atitinkami priešgaisrinio sandarinimo mazgai.

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | #### Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trisienė horizontali ir vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema PROMADUCT®-500 , montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš trijų pusių ir tvirtinama prie perdangos, plokščių storis 30 mm, kanalo atsparumas ugniai EI60 (ho) S1500 multi, A x B mm | PROMADUCT®-500 arba alternatyvus | M |  |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI60 |  | kompl. | x* |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo tvirtinimo sistema: srieginiai strypai, L tipo kampai, veržlės, poveržlės, cinkuoti EN 1461 |  | kompl. | 1** |  |
|  | Ketursienė horizontali ir vertikali dūmų šalinimo kanalo sistema PROMADUCT®-500 , montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, plokščių storis 30 mm, kanalo atsparumas ugniai EI60 (ho) S1500 multi, A x B mm | PROMADUCT®-500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI60 |  | kompl. | x* |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo tvirtinimo sistema: srieginiai strypai, L tipo kampai, veržlės, poveržlės, cinkuoti EN 1461 |  | kompl. | 1** |  |
|  | Trisienė horizontali ir vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema PROMADUCT®-500, montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš trijų pusių, plokščių storis 50 mm, kanalo atsparumas ugniai EI120 (ho) S1500 multi, A x B mm | PROMADUCT®-500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI120 |  | kompl. | x* |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo tvirtinimo sistema: srieginiai strypai, L tipo kampai, veržlės, poveržlės, cinkuoti EN 1461 |  | kompl. | 1** |  |
|  | Ketursienė dūmų šalinimo kanalų sistema PROMADUCT®-500, montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, plokščių storis 50 mm, ortakio atsparumas ugniai EI120 (ho) S1500 multi, A x B mm | PROMADUCT®-500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI120 |  | kompl. | x* |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo tvirtinimo sistema: srieginiai strypai, L tipo kampai, veržlės, poveržlės, cinkuoti EN 1461 |  | kompl. | 1** |  |

* - sandarinimo komplektų kiekis nurodomas, priklausomai nuo kertamų sienų/perdangų;

** - tvirtinimo sistema nurodoma kaip 1 komplektas,  konkretūs kiekiai skaičiuojami priklausomai nuo ortakio montavimo atstatumo nuo lubų, projektuojamo ortakio kanalo pločio, aukščio bei ilgio.