DŪMŲ ŠALINIMO šachtos sistema PROMADUCT®-500

IŠ KALCIO SILIKATO  PLOKŠČIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dūmų šalinimo kanalai turi būti montuojami panaudojant ugniai atsparių kalcio silikato plokščių sistemą PROMADUCT®-500 arba alternatyvią sistemą, su ne prastesnėmis techninėmis charakteristikomis, išbandytą pagal standarto LST EN 1366-8 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 8 dalis. Dūmų ištraukimo kanalai“ reikalavimus ir klasifikuotą pagal standartą LST EN 13501-4 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis“.

Dūmų šalinimo kanalai turi būti sertifikuoti jų pravedimui tranzitu per gaisrinius skyrius.

Dūmų šalinimo kanalų sistema: PROMADUCT®-500.

Naudojamas sprendimas: kanalo formavimas su kalcio silikato plokštėmis PROMATECT®-L500

Atsparumas ugniai: EI 180 (ve)  kanalai gali būti montuojami tik iš 4 kraštinių.

Dūmų šalinimo kanalų sistemos, montuojamos naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, charakteristikos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Schema | Chrakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema, montuojama iš keturių kraštinių |  | Atsparumas ugniai: EI180 (ve) Kanalų sistema montuojama naudojant: - Kanalų sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 60 mm arba 2x30 mm (1); - sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 60 mm arba 2x30 mm (2). |
| 2. | Plokščių sujungimas ir kanalo tvirtinimas |  | Dūmų šalinimo kanalų plokštės sujungiamos plieninėmis kabėmis (15) ne didesniu kaip 150 mm atstumu arba plieniniais savisriegiais (15) ne didesniu kaip 250 mm atstumu. Tarpai tarp plokščių užpildomi klijais Promat®-K84 (10). Plokščių sujungimo vietos uždengiamos 30 mm storio PROMATECT®-L500 (2). Kanalas tvirtinamas srieginių strypų (5) ir kampuočių (4) pagalba. |
| 3 | Kanalo sandarinimas kertant horizontalias priešgaisrines užtvaras |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomas priešgiasriniu skiediniu ir uždengiamas ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomos akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10). |
|  |  |  | Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomos akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas priešgiasrine danga PROMASTOP®-E (13), sausos dangos storis ne plonesnis nei 1 mm. |

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija Eil.Nr. | #### Pavadinimas, techninės charakteristikos | Nuorodos | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vertikali dūmų šalinimo šachtos sistema PROMADUCT®-500 , montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, plokščių storis 60 mm (2x30 mm) , kanalo atsparumas ugniai EI180 (ve) , A x B mm | PROMADUCT®-500 arba alternatyvus | m |  |  |
|  | Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI180 |  | kompl. | x* |  |

* - sandarinimo komplektų kiekis nurodomas, priklausomai nuo kertamų sienų/perdangų;

** - tvirtinimo sistema nurodoma kaip 1 komplektas,  konkretūs kiekiai skaičiuojami priklausomai nuo ortakio montavimo atstatumo nuo lubų, projektuojamo ortakio kanalo pločio, aukščio bei ilgio.