














DŪMŲ ŠALINIMO ŠACHTOS SISTEMA PROMADUCT®-500
IŠ KALCIO SILIKATO  PLOKŠČIŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dūmų šalinimo kanalai turi būti montuojami panaudojant ugniai atsparių kalcio silikato plokščių sistemą PROMADUCT®-500 arba alternatyvią sistemą, su ne prastesnėmis techninėmis charakteristikomis, išbandytą pagal standarto LST EN 1366-8 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 8 dalis. Dūmų ištraukimo kanalai“ reikalavimus ir klasifikuotą pagal standartą LST EN 13501-4 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 4 dalis. Klasifikavimas pagal dūmų kontrolės sistemų komponentų atsparumo ugniai bandymų duomenis“.  
Dūmų šalinimo kanalai turi būti sertifikuoti jų pravedimui tranzitu per gaisrinius skyrius.
Dūmų šalinimo kanalų sistema: PROMADUCT®-500.
Naudojamas sprendimas: kanalo formavimas su kalcio silikato plokštėmis PROMATECT®-L500
Atsparumas ugniai: EI 180 (ve)  kanalai gali būti montuojami tik iš 4 kraštinių.
Dūmų šalinimo kanalų sistemos, montuojamos naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, charakteristikos:

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Schema
	Chrakteristikos

	1.
	Vertikali dūmų šalinimo kanalų sistema, montuojama iš keturių kraštinių
	




	Atsparumas ugniai: EI180 (ve) 

Kanalų sistema montuojama naudojant:
· Kanalų sieneles - kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 60 mm arba 2x30 mm (1);
· sujungimus – kalcio silikato plokštes PROMATECT®-L500, storis 60 mm arba 2x30 mm (2).


	2.
	Plokščių  sujungimas ir kanalo tvirtinimas
	[image: ]
	Dūmų šalinimo kanalų plokštės sujungiamos plieninėmis kabėmis (15) ne didesniu kaip 150 mm atstumu arba plieniniais savisriegiais (15) ne didesniu kaip 250 mm atstumu.

Tarpai tarp plokščių užpildomi klijais Promat®-K84 (10).

Plokščių sujungimo vietos uždengiamos 30 mm storio PROMATECT®-L500 (2).

Kanalas tvirtinamas srieginių strypų (5) ir kampuočių (4) pagalba.

	3
	Kanalo sandarinimas kertant horizontalias priešgaisrines užtvaras
	

	Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomas priešgiasriniu skiediniu ir uždengiamas ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10).

	
	
	

	Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomos akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas  ≥40 mm storio ir ≥60 mm pločio kalcio silikato plokštės PROMATECT®-L500 juosta (10).

	
	
	

	Dūmų šalinimo kanalui kertant horizontalias priešgaisrines konstrukcijas, tarpas tarp ortakio ir priešgaisrinės konstrukcijos užpildomos akmens vata, kurios tankis ≥40 kg/m3 ir uždengiamas priešgiasrine danga PROMASTOP®-E (13), sausos dangos storis ne plonesnis nei 1 mm.




SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

	Pozicija Eil.Nr.
	Pavadinimas, techninės charakteristikos
	Nuorodos
	Mato vnt.
	Kiekis
	Papildomi duomenys

	
	Vertikali dūmų šalinimo šachtos sistema PROMADUCT®-500 , montuojama naudojant kalcio silikato plokštes iš keturių pusių, plokščių storis 60 mm (2x30 mm) , kanalo atsparumas ugniai EI180 (ve) , A x B mm
	PROMADUCT®-500 arba alternatyvus
	m
	
	

	
	Dūmų šalinimo kanalo A x B mm priešgaisrinio sandarinimo komplektas EI180
	
	kompl.
	x*
	


* - sandarinimo komplektų kiekis nurodomas, priklausomai nuo kertamų sienų/perdangų;
** - tvirtinimo sistema nurodoma kaip 1 komplektas,  konkretūs kiekiai skaičiuojami priklausomai nuo ortakio montavimo atstatumo nuo lubų, projektuojamo ortakio kanalo pločio, aukščio bei ilgio.


1
	UAB Swelbalt 
	Tele2 kabelių įvado sandarinimo Roxtec G 4x3 montavimo instrukcija
	Lapas
	Lapų
	Laida

	
	
	
	3
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	Rekomendacinė techninė specifikacija projektams
	Dūmų šalinimo kanalas/šachta PROMADUCT®-500 iš kalcio silikato plokščių EI180
	Lapas
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