TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Filtroventiliacinė Sistema

ARC 50 CBRN / NBC

Priedangoms ir slėptuvėms iki 50 m³ / 16 asmenų  |  50 m³/h (filtravimas) / 100 m³/h (vėdinimas)  
|  Sprogimui atsparus vožtuvas ≥ 900 kPa  |  Sieninis montavimas

# 1. Bendroji informacija

| Produkto identifikacija |  |
| --- | --- |
| Produkto pavadinimas | ARC 50 CBRN / NBC Filtroventiliacinė Sistema |
| Modelis / kodas | ARC 50 (Arconik / Atmas Group) |
| Gamintojas | Arconik International Pvt. Ltd. (Atmas Group Oy partneris) |
| Gamintojas / tiekėjas LT | Laudo UAB |
| El. paštas / Tinklalapis | info@fogo.lt │ www.priedanga72.lt |
| Paskirtis | Civilinės saugos priedangų, slėptuvių ir saugių patalpų oro filtravimas ir ventiliacija – apsauga nuo CBRN grėsmių (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių medžiagų) |
| Taikoma priedangos tūriui | Iki 50 m³ vidaus tūrio (iki 16 asmenų) |
| Atitinkamas normatyvas | Izraelio SI 4570 (1–4 dalys); STR 2.07.02:2024 (LT); LST EN ISO 22359:2025; reguliariai tikrinama ir sertifikuojama nacionalinių standartų institutų |
| Dokumentas | Arconik ARC 50 Catalogue, versija Balandžio 17d., 2026m. |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/standard-cbrn-filtration-systems |

# 2. Sistemos sudėtis ir komplektacija

PASTABA: ARC 50 tiekiama kaip komplektuotas rinkinys. Visi žemiau nurodyti komponentai įeina į standartinę komplektaciją.

| Standartinė komplektacija |  |
| --- | --- |
| 1. Sprogimui atsparus vožtuvas (normaliai atidarytas) | BVNO 150 4L – montuojamas prie oro įsiurbimo angos (su priešfiltriu) |
| 2. Oro filtravimo blokas | AFU 50 – absorbcinis CBRN filtras su HEPA ir cheminės apsaugos sluoksniais |
| 3. Ventiliatorius | EBL 50 – elektrinis išcentrinis ventiliatorius (1 fazė) su rankiniu, avariniu valdymu (2 asmenys) |
| 4. Sprogimui atsparus vožtuvas (nenaudojant uždarytas) | BVNC 90 4Y – viršslėgio vožtuvas, montuojamas prie oro šalinimo angos |
| 5. Jungiamieji elementai | Žarnos (gas hose) ir greitosios jungtys – komplekte |
| Montavimo tipas | Sieninis montavimas (wall mounting) – taupoma priedangos patalpos erdvė; galimas montavimas ant grindų |
| Vėdinimo režimas | 2 režimai: įprastas, kasdienis vėdinimas (ventilation mode) ir CBRN filtravimas (filtration mode) |

# 3. Techniniai parametrai

## 3.1  Sprogimui atsparus vožtuvas (įprastai atidarytas) – BVNO 150 4L

| Parametras | Vertė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Oro srautas – vėdinimo režimas | 100 | m³/h |
| Oro srautas – filtravimo režimas | 50 | m³/h |
| Funkcinis slėgio atsparumas | 900 | kPa |
| Maks. slėgio atsparumas | 2000 | kPa |
| Slėgio kritimas – vėdinimo režimas | 106 | Pa |
| Slėgio kritimas – filtravimo režimas | 29 | Pa |
| Svoris | 12 | kg |

## 3.2  Oro filtravimo blokas – AFU 50 (absorbcinis CBRN filtras)

| Parametras | Vertė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Oro srautas | 50 | m³/h |
| Slėgio kritimas prie nominalaus srauto | 305 | Pa |
| Svoris | 25 | kg |
| Dalelių filtravimo efektyvumas (0,3 µm) | ≥ 99,995 | % |
| Filtrų sluoksniai | 3: dulkių (priešfiltris) + HEPA + cheminis (absorbuojantis) | – |
| NBC sulaikymo efektyvumas | LST EN ISO 22359:2026 LST EN 1822-1:2019 | + + |

## 3.3  Centrinis ventiliatorius – EBL 50

| Parametras | Vertė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Oro srautas – vėdinimo režimas | 100 | m³/h |
| Oro srautas – filtravimo režimas | 50 | m³/h |
| Nominalus slėgis – vėdinimo režimas | 995 / 1330 | Pa |
| Nominalus slėgis – filtravimo režimas | 1080 / 1390 | Pa |
| Elektros variklio įtampa | 230 / 115 | V |
| Elektros variklio srovė | 4,2 / 1,8 | A |
| Fazių skaičius | 1 | fazė |
| Dažnis | 50 / 60 | Hz |
| Rankinis valdymas (atsarginis) dingus elektrai | 2 | asm. |

## 3.4  Sprogimui atsparus vožtuvas (įprastai uždarytas) – BVNC 90 4Y

| Parametras | Vertė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Oro srautas – vėdinimo režimas | 100 | m³/h |
| Oro srautas – filtravimo režimas | 50 | m³/h |
| Funkcinis slėgio atsparumas | 900 | kPa |
| Maks. slėgio atsparumas | 2000 | kPa |
| Slėgio kritimas – vėdinimo režimas | 210 | Pa |
| Slėgio kritimas – filtravimo režimas | 136 | Pa |

## 3.5  Pakuotės matmenys ir svoris

| Parametras | Vertė | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| Pakuotės matmenys | 810 × 740 × 630 | mm |
| Netto svoris | 106 | kg |
| Brutto svoris | 135 | kg |

# 4. Montavimo reikalavimai

REIKALAVIMAS: Prieš montavimą privaloma atlikti priedangos hermetiškumo patikrinimą (slėgio / dujų sandarumo testą), kad galima būtų nustatyti oro nuotėkį ir parinkti tinkamą sistemos dydį.

| Montavimo duomenys |  |
| --- | --- |
| Montavimo tipas | Sieninis (wall mounting) – pagrindinė konfigūracija; alternatyva – ant grindų (floor mounting) |
| Reikalinga erdvė | maž. 1100 mm laisva erdvė priešais sistemą (pagal grindininio montavimo brėžinį); sieninis – taupoma grindų erdvė |
| Oro įtraukimo anga sienoje | BVNO vožtuvas montuojamas per angą sienoje; flanšas: 4 colių standartinis (∅ 110 mm) |
| Oro šalinimo anga sienoje | BVNC vožtuvas montuojamas per angą sienoje; flanšas: 4 colių standartinis (∅ 110 mm) |
| Elektros prijungimas | 230 V arba 115 V; 1 fazė; 50 arba 60 Hz; maks. srovė: 4,2 A (230 V) / 1,8 A (115 V) |
| Avarinis valdymas | Rankinis (2 asmenų) – nereikia elektros; galimas automatinis perjungimas |
| Grindų montavimo matmenys (min.) | A: 300 mm; B: 400 mm; C: 300 mm; D: 520 mm; E: 900 mm; F: 800 mm (pagal brėžinį) |
| Jungiamieji vamzdžiai | Žarnos (gas hose) ir greitosios jungtys – pateikiamos komplekte |
| Papildomos sąlygos | Detalus montavimo vadovas – Arconik / Laudo UAB; Revit ir DWG failai prieinami, pagal atskirą užklausimą |

# 5. Normatyvinė atitiktis

| Standartai ir normatyvai |  |
| --- | --- |
| Projektavimo normos (LT) | STR 2.07.02:2024 §§ 33–47 (vėdinimas ir filtravimas); LST EN ISO 22359:2026 |
| Gamintojo atitinkamas normatyvas | Izraelio SI 4570 (1–4 dalys) – oro ventiliacijos ir filtravimo sistemos slėptuvėms ir saugomoms patalpoms |
| Dalelių filtras | LST EN 1822-1:2019 – H13 klasė ir aukštesnė (efektyvumas ≥ 99,995 % prie 0,3 µm) |
| Priešfiltris | LST EN ISO 16890-4:2023 – ePM klasifikacija |
| Sertifikavimas | Reguliariai testuojama ir sertifikuojama nacionalinių standartų institutų; TÜV sertifikatas |
| Slėgio atsparumo klasė | ≥ 900 kPa (funkcinis); ≥ 2000 kPa (maks.) – abu vožtuvai (BVNO ir BVNC) |
| Kategorijų atitiktis (LT) | Sprogimui atsparūs vožtuvai (≥ 900 kPa) – tinka S-1 (≥ 100 kPa), S-2 (≥ 200 kPa), S-3 (≥ 300 kPa) kategorijoms; oro srautas 50 m³/h – parinkti pagal projekto skaičiavimą |

# 6. Eksploatacija ir priežiūra

| Priežiūros reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Periodinis tikrinimas | Privalomas kasmetinis patikrinimas – vožtuvų veikimas, filtrų būklė, žarnų sandūros, elektrinis prijungimas |
| Filtrų keitimas | Absorbcinio filtro (AFU 50) keitimas pagal gamintojo nurodytą laikotarpį arba po NBC poveikio; filtrai laikomi originalioje pakuotėje iki naudojimo |
| Priešfiltrio keitimas | Keičiamas dažniau nei absorbcinis filtras – pagal užterštumą ir gamintojo instrukciją |
| Vožtuvų patikrinimas | BVNO ir BVNC vožtuvų automatinio veikimo patikrinimas – kasmet; tepimas pagal gamintojo instrukciją |
| Veikimas dingus elektrai | Rankinis avarinis valdymas (2 asmenys) – patikrinti, ar sklandžiai veikia, kasmet |
| Garantija | Nurodyti pagal gamintojo garantijos dokumentą (užklausti Laudo UAB) |
| Tarnavimo laikas | Nurodyti pagal Gamintojo techninį lapą; sistema projektuota ilgam budėjimo laikotarpiui be naudojimo |

# 7. Kontaktai ir papildoma informacija

| Tiekėjas / Montuotojas |  |
| --- | --- |
| Įmonė | Laudo UAB |
| Adresas | Vytenio g. 6 – 312, Vilnius |
| Tel. | +370 686 83633 |
| El. paštas | info@fogo.lt |
| Tinklalapis | www.atmasgroup.com / www.priedanga72.lt |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/standard-cbrn-filtration-systems |
| BIM failai (Revit / DWG) | Prieinami Arconik svetainėje: https://arconik.com/ventilation-and-filtaration-systems/arc-series/ |

Pastaba dėl sistemos parinkimo:

ARC 50 skirta priedangoms iki 50 m³ vidaus tūrio (iki 16 asmenų). Didesnėms priedangoms taikytinos didesnės ARC serijos sistemos (ARC 100, ARC 180 ir t. t.) arba kelių sistemų kombinacija. Tikslų sistemos dydį reikia apskaičiuoti pagal: (1) asmenų skaičius × oro norma vienam asmeniui; (2) vidaus tūrį × oro kaitos koeficientą (ACH); (3) nuotėkio kompensaciją (rekomenduojama ≥ 25 % atsarga). Prieš montavimą privaloma atlikti priedangos hermetiškumo testą.

Ši techninė specifikacija parengta remiantis Arconik ARC 50 Catalogue (Version 17th April 2026) ir Atmas Group / Arconik viešai skelbiama informacija. Parengė: Laudo UAB / FOGO Civil Defence, www.priedanga72.lt, info@fogo.lt, +370 686 83633.