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Filtroventiliacinė Sistema 
ARC 50 CBRN / NBC 
Priedangoms ir slėptuvėms iki 50 m³ / 16 asmenų  |  50 m³/h (filtravimas) / 100 m³/h (vėdinimas)  
|  Sprogimui atsparus vožtuvas ≥ 900 kPa  |  Sieninis montavimas
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1. Bendroji informacija
	Produkto identifikacija

	Produkto pavadinimas
	ARC 50 CBRN / NBC Filtroventiliacinė Sistema

	Modelis / kodas
	ARC 50 (Arconik / Atmas Group)

	Gamintojas
	Arconik International Pvt. Ltd. (Atmas Group Oy partneris)

	Gamintojas / tiekėjas LT
	Laudo UAB

	El. paštas / Tinklalapis
	info@fogo.lt  │  www.priedanga72.lt

	Paskirtis
	Civilinės saugos priedangų, slėptuvių ir saugių patalpų oro filtravimas ir ventiliacija – apsauga nuo CBRN grėsmių (cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių medžiagų)

	Taikoma priedangos tūriui
	Iki 50 m³ vidaus tūrio (iki 16 asmenų)

	Atitinkamas normatyvas
	Izraelio SI 4570 (1–4 dalys); STR 2.07.02:2024 (LT); LST EN ISO 22359:2025; reguliariai tikrinama ir sertifikuojama nacionalinių standartų institutų

	Dokumentas
	Arconik ARC 50 Catalogue, versija Balandžio 17d., 2026m.

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/standard-cbrn-filtration-systems



2. Sistemos sudėtis ir komplektacija
PASTABA: ARC 50 tiekiama kaip komplektuotas rinkinys. Visi žemiau nurodyti komponentai įeina į standartinę komplektaciją.

	Standartinė komplektacija

	1. Sprogimui atsparus vožtuvas (normaliai atidarytas)
	BVNO 150 4L – montuojamas prie oro įsiurbimo angos (su priešfiltriu)

	2. Oro filtravimo blokas
	AFU 50 – absorbcinis CBRN filtras su HEPA ir cheminės apsaugos sluoksniais

	3. Ventiliatorius
	EBL 50 – elektrinis išcentrinis ventiliatorius (1 fazė) su rankiniu, avariniu valdymu (2 asmenys)

	4. Sprogimui atsparus vožtuvas (nenaudojant uždarytas)
	BVNC 90 4Y – viršslėgio vožtuvas, montuojamas prie oro šalinimo angos

	5. Jungiamieji elementai
	Žarnos (gas hose) ir greitosios jungtys – komplekte

	Montavimo tipas
	Sieninis montavimas (wall mounting) – taupoma priedangos patalpos erdvė; galimas montavimas ant grindų

	Vėdinimo režimas
	2 režimai: įprastas, kasdienis vėdinimas (ventilation mode) ir CBRN filtravimas (filtration mode)



3. Techniniai parametrai 

3.1  Sprogimui atsparus vožtuvas (įprastai atidarytas) – BVNO 150 4L
	Parametras
	Vertė
	Vienetai

	Oro srautas – vėdinimo režimas
	100
	m³/h

	Oro srautas – filtravimo režimas
	50
	m³/h

	Funkcinis slėgio atsparumas
	900
	kPa

	Maks. slėgio atsparumas
	2000
	kPa

	Slėgio kritimas – vėdinimo režimas
	106
	Pa

	Slėgio kritimas – filtravimo režimas
	29
	Pa

	Svoris
	12
	kg



3.2  Oro filtravimo blokas – AFU 50 (absorbcinis CBRN filtras)
	Parametras
	Vertė
	Vienetai

	Oro srautas
	50
	m³/h

	Slėgio kritimas prie nominalaus srauto
	305
	Pa

	Svoris
	25
	kg

	Dalelių filtravimo efektyvumas (0,3 µm)
	≥ 99,995
	%

	Filtrų sluoksniai
	3: dulkių (priešfiltris) + HEPA + cheminis (absorbuojantis)
	–

	NBC sulaikymo efektyvumas
	LST EN ISO 22359:2026
LST EN 1822-1:2019
	+
+



3.3  Centrinis ventiliatorius – EBL 50
	Parametras
	Vertė
	Vienetai

	Oro srautas – vėdinimo režimas
	100
	m³/h

	Oro srautas – filtravimo režimas
	50
	m³/h

	Nominalus slėgis – vėdinimo režimas
	995 / 1330
	Pa

	Nominalus slėgis – filtravimo režimas
	1080 / 1390
	Pa

	Elektros variklio įtampa
	230 / 115
	V

	Elektros variklio srovė
	4,2 / 1,8
	A

	Fazių skaičius
	1
	fazė

	Dažnis
	50 / 60
	Hz

	Rankinis valdymas (atsarginis) dingus elektrai
	2
	asm.



3.4  Sprogimui atsparus vožtuvas (įprastai uždarytas) – BVNC 90 4Y
	Parametras
	Vertė
	Vienetai

	Oro srautas – vėdinimo režimas
	100
	m³/h

	Oro srautas – filtravimo režimas
	50
	m³/h

	Funkcinis slėgio atsparumas
	900
	kPa

	Maks. slėgio atsparumas
	2000
	kPa

	Slėgio kritimas – vėdinimo režimas
	210
	Pa

	Slėgio kritimas – filtravimo režimas
	136
	Pa



3.5  Pakuotės matmenys ir svoris
	Parametras
	Vertė
	Vienetai

	Pakuotės matmenys
	810 × 740 × 630
	mm

	Netto svoris
	106
	kg

	Brutto svoris
	135
	kg



4. Montavimo reikalavimai
REIKALAVIMAS: Prieš montavimą privaloma atlikti priedangos hermetiškumo patikrinimą (slėgio / dujų sandarumo testą), kad galima būtų nustatyti oro nuotėkį ir parinkti tinkamą sistemos dydį.

	Montavimo duomenys

	Montavimo tipas
	Sieninis (wall mounting) – pagrindinė konfigūracija; alternatyva – ant grindų (floor mounting) 

	Reikalinga erdvė
	maž. 1100 mm laisva erdvė priešais sistemą (pagal grindininio montavimo brėžinį); sieninis – taupoma grindų erdvė

	Oro įtraukimo anga sienoje
	BVNO vožtuvas montuojamas per angą sienoje; 
flanšas: 4 colių standartinis (∅ 110 mm)

	Oro šalinimo anga sienoje
	BVNC vožtuvas montuojamas per angą sienoje; 
flanšas: 4 colių standartinis (∅ 110 mm)

	Elektros prijungimas
	230 V arba 115 V; 1 fazė; 50 arba 60 Hz; maks. srovė: 4,2 A (230 V) / 1,8 A (115 V)

	Avarinis valdymas
	Rankinis (2 asmenų) – nereikia elektros; galimas automatinis perjungimas

	Grindų montavimo matmenys (min.)
	A: 300 mm; B: 400 mm; C: 300 mm; D: 520 mm; E: 900 mm; F: 800 mm (pagal brėžinį)

	Jungiamieji vamzdžiai
	Žarnos (gas hose) ir greitosios jungtys – pateikiamos komplekte

	Papildomos sąlygos
	Detalus montavimo vadovas – Arconik / Laudo UAB; Revit ir DWG failai prieinami, pagal atskirą užklausimą



5. Normatyvinė atitiktis
	Standartai ir normatyvai

	Projektavimo normos (LT)
	STR 2.07.02:2024 §§ 33–47 (vėdinimas ir filtravimas); LST EN ISO 22359:2026

	Gamintojo atitinkamas normatyvas
	Izraelio SI 4570 (1–4 dalys) – oro ventiliacijos ir filtravimo sistemos slėptuvėms ir saugomoms patalpoms

	Dalelių filtras
	LST EN 1822-1:2019 – H13 klasė ir aukštesnė (efektyvumas ≥ 99,995 % prie 0,3 µm)

	Priešfiltris
	LST EN ISO 16890-4:2023 – ePM klasifikacija

	Sertifikavimas
	Reguliariai testuojama ir sertifikuojama nacionalinių standartų institutų; TÜV sertifikatas

	Slėgio atsparumo klasė
	≥ 900 kPa (funkcinis); ≥ 2000 kPa (maks.) – abu vožtuvai (BVNO ir BVNC)

	Kategorijų atitiktis (LT)
	Sprogimui atsparūs vožtuvai (≥ 900 kPa) – tinka S-1 (≥ 100 kPa), S-2 (≥ 200 kPa), S-3 (≥ 300 kPa) kategorijoms; oro srautas 50 m³/h – parinkti pagal projekto skaičiavimą



6. Eksploatacija ir priežiūra
	Priežiūros reikalavimai

	Periodinis tikrinimas
	Privalomas kasmetinis patikrinimas – vožtuvų veikimas, filtrų būklė, žarnų sandūros, elektrinis prijungimas

	Filtrų keitimas
	Absorbcinio filtro (AFU 50) keitimas pagal gamintojo nurodytą laikotarpį arba po NBC poveikio; filtrai laikomi originalioje pakuotėje iki naudojimo

	Priešfiltrio keitimas
	Keičiamas dažniau nei absorbcinis filtras – pagal užterštumą ir gamintojo instrukciją

	Vožtuvų patikrinimas
	BVNO ir BVNC vožtuvų automatinio veikimo patikrinimas – kasmet; tepimas pagal gamintojo instrukciją

	Veikimas dingus elektrai
	Rankinis avarinis valdymas (2 asmenys) – patikrinti, ar sklandžiai veikia, kasmet

	Garantija
	Nurodyti pagal gamintojo garantijos dokumentą (užklausti Laudo UAB)

	Tarnavimo laikas
	Nurodyti pagal Gamintojo techninį lapą; sistema projektuota ilgam budėjimo laikotarpiui be naudojimo



7. Kontaktai ir papildoma informacija
	Tiekėjas / Montuotojas

	Įmonė
	Laudo UAB

	Adresas
	Vytenio g. 6 – 312, Vilnius

	Tel.
	+370 686 83633

	El. paštas
	info@fogo.lt

	Tinklalapis
	www.atmasgroup.com  /  www.priedanga72.lt

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/standard-cbrn-filtration-systems

	BIM failai (Revit / DWG)
	Prieinami Arconik svetainėje: https://arconik.com/ventilation-and-filtaration-systems/arc-series/




Pastaba dėl sistemos parinkimo: 
ARC 50 skirta priedangoms iki 50 m³ vidaus tūrio (iki 16 asmenų). Didesnėms priedangoms taikytinos didesnės ARC serijos sistemos (ARC 100, ARC 180 ir t. t.) arba kelių sistemų kombinacija. Tikslų sistemos dydį reikia apskaičiuoti pagal: (1) asmenų skaičius × oro norma vienam asmeniui; (2) vidaus tūrį × oro kaitos koeficientą (ACH); (3) nuotėkio kompensaciją (rekomenduojama ≥ 25 % atsarga). Prieš montavimą privaloma atlikti priedangos hermetiškumo testą.
Ši techninė specifikacija parengta remiantis Arconik ARC 50 Catalogue (Version 17th April 2026) ir Atmas Group / Arconik viešai skelbiama informacija. Parengė: Laudo UAB / FOGO Civil Defence, www.priedanga72.lt, info@fogo.lt, +370 686 83633.
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