TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATM SO-1 / SO-1S Sprogimams atsparios durys

Vienos arba dviejų varčių  |  900 × 2000 mm / 1200 × 2000 mm  |  200 kPa (2 bar) / 300 kPa (3 bar)  |  Hermetiškos.

# 1. Bendroji informacija

| Produkto identifikacija |  |
| --- | --- |
| Produkto pavadinimas | ATM SO-1 / SO-1S Priedangos sprogimui atsparios durys (vienos arba dviejų varčių) |
| Modeliai | ATM SO-1 – standartinė; ATM SO-1S – su skeveldrų/balistine apsauga |
| Gamintojas | Atmas Group Oy |
| Gamintojo adresas | Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija |
| El. paštas / Tinklalapis | info@fogo.lt │ www.priedanga72.lt |
| Paskirtis | Pagrindinės arba avarinės išėjimo durys civilinės saugos priedangose ir slėptuvėse; tinka naujai statybai ir rekonstrukcijai |
| Atitinkamas normatyvas | Suomijos S1 slėptuvių normos; CEE slėptuvių normos; STR 2.07.02:2024 (LT) |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-doors-list/atm-so-1-shelter-door |

# 2. Matmenys

| Geometriniai parametrai |  |
| --- | --- |
| Standartiniai angos matmenys | 900 × 2000 mm ir 1200 × 2000 mm |
| Nestandartiniai matmenys | Pagal užsakymą (custom sizes) |
| Varčios konfigūracija | Vienos varčios (single leaf) arba dviejų varčių (double leaf) |
| Varčios storis – SO-1 | 20 mm plieno lakštas |
| Varčios storis – SO-1S | 30 mm plieno lakštas (papildoma skeveldrų apsauga) |
| Svoris | Nurodyti pagal gamintojo techninį lapą (užklausti Atmas Group arba Laudo UAB) |
| Montavimo schema | Pagal gamintojo brėžinį (pateikiamas po užsakymo patvirtinimo) |

# 3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai

| Apsaugos charakteristikos |  |
| --- | --- |
| Sprogimo slėgio atsparumas | 200 kPa (2 bar) – gamintojo tinklalapio duomenys; 300 kPa (3 bar) – katalogo duomenys. Tikslinti užsakant pagal projekto reikalavimus. |
| Dujų sandarumas (gastight) | Taip – guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru |
| Skeveldrų / balistinė apsauga | SO-1: nėra. SO-1S: taip, yra – 30 mm plieno lakštas |
| Ugniai atsparumas | Nėra (standartinis modelis). Žr. Concrete Filled arba atskiras specifikacijas. |
| Atidarymo kryptis | Pagal projektą (kairinė arba dešininė) |
| Užrakinimo mechanizmas | Daugiataškė svirčių sistema (levers with multiple locking points) |
| Žemės smūgio atsparumas | SO-1 / SO-2 serija: ≥ 30G (pagal gamintojo katalogą) |
| Konstrukcija |  |
| Varčios konstrukcija | Vienalakštė – viengubas plieno lakštas 20 mm (SO-1) arba 30 mm (SO-1S) |
| Pagrindinė medžiaga | Konstrukcinis plienas (tiksli markė – pagal gamintojo techninį lapą) |
| Paviršiaus apdaila | Antikorozinė danga (specifikuoti pagal gamintojo dokumentus) |
| Sandarinimas | Guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru – hermetiškumui užtikrinti |
| Rėmo konstrukcija | Plieno rėmas su inkariniais tvirtinimo elementais (casting arba retrofit) |

# 4. Montavimo reikalavimai

| Montavimo duomenys |  |
| --- | --- |
| Montavimo galimybės | Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit) |
| Vyrių variantas | Kairinis arba dešininis (right / left) – nurodyti užsakant |
| Rekomenduojama angos konstrukcija | Gelžbetoninė siena ≥ C25/30; esant S-3 slėptuvei – ≥ C30/37; armavimas pagal projekto reikalavimus |
| Slenksčio aukštis | ≤ 200 mm; jei >20 mm – būtina nuožulni rampa neįgaliesiems (pagal STR 2.07.02:2024 §19(6)) |
| Min. angos aukštis (šviesa) | ≥ 1850 mm (iki 300 asm. slėptuvė); ≥ 2000 mm (virš 300 asm.) |
| Min. angos plotis (šviesa) | ≥ 800 mm (vienos varčios); ≥ 1200 mm (dviejų varčių); pagal projekto poreikį |
| Vyrių ir tvirtinimo elementų reikalavimai | Inkariniai varžtai arba privirinami elementai pagal gamintojo specifikaciją; casting – įbetonuojami |
| Papildomos sąlygos | Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo patvirtinimo |

# 5. Normatyvinė atitiktis

| Standartai ir normatyvai |  |
| --- | --- |
| Projektavimo normos (LT) | STR 2.07.02:2024; LST EN ISO 22359:2025 |
| Sprogimo slėgio norma | 200–300 kPa pagal CDS / Suomijos S1 normas (tikslinti su gamintoju ir projektu) |
| Apsauginių uždarymų reikalavimai | NGSA rekomendacijos Nr.4: S-1 modelis ≥0,1/0,2 MPa; S-2 ≥0,2/0,4 MPa; S-3 ≥0,3/0,6 MPa – tinkamas modelis pagal priedangos kategoriją |
| Oro pralaidumas (hermetika) | LST EN 12207 / PN-EN 12207: klasė 4 arba D (≤0,2 dm³/s/m² prie 150 Pa) |
| Sertifikatai / bandymų protokolai | Prašyti iš Atmas Group Oy (teikiami pagal užklausą) |

# 6. Papildomos parinktys (pagal užsakymą)

| Pasirenkamos funkcijos |  |
| --- | --- |
| Modelio pasirinkimas | ATM SO-1 (20 mm, be balistinės apsaugos) arba ATM SO-1S (30 mm, su balistine apsauga nuo skeveldrų) |
| Varčios konfigūracija | Vienos varčios (single leaf) arba dviejų varčių (double leaf) |
| Atidarymo pusė | Kairinė (L) arba dešininė (R) |
| Montavimo būdas | Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas) |
| Matmenys | Standartiniai: 900×2000 mm, 1200×2000 mm. Nestandartiniai – pagal užsakymą |
| RAL spalva | Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga) |
| Papildomos durys | Galima kombinuoti SO-1 kartu su priešgaisrinėmis durimis tame pačiame rėme (žr. katalogą) |

# 7. Eksploatacija ir priežiūra

| Priežiūros reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Periodinis tikrinimas | Privalomas kasmetinis patikrinimas – guminė tarpinė, svirčių mechanizmas, rėmo tvirtinimas ir t.t. |
| Svirčių mechanizmo tepimas | Tepti pagal gamintojo rekomendacijas (periodiškai, prieš sezoninius patikrinimus) |
| Sandariklio keitimas | Guminę tarpinę keisti tik pažeidus arba pasibaigus gamintojo nurodytam eksploatacijos laikotarpiui |
| Rėmo tvirtinimo tikrinimas | Retrofit variante – inkarų/varžtų patikrinimas kartą per metus momentometru |
| Garantija | 2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas |
| Tarnavimo laikas | Nurodyti pagal gamintojo techninį lapą |

# 8. Kontaktai ir papildoma informacija

| Tiekėjas / Montuotojas |  |
| --- | --- |
| Įmonė | Laudo UAB |
| Adresas | Vytenio g. 6 – 312, Vilnius |
| Tel. | +370 686 83633 |
| El. paštas | info@fogo.lt |
| Tinklalapis | www.atmasgroup.com / www.priedanga72.lt |
| Produkto puslapis | https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-doors-list/atm-so-1-shelter-door |